납품/설치 유의사항 및 구매규격서

Ⅰ. 납품/설치 유의사항

제1장.    일반 설명

1. 목적

본 안내서는 단국대학교 천안캠퍼스 2026학년도 노후 시스템 냉·난방기(EHP) 교체공사에 관하여 지켜야 할 일반사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 과업범위

과업의 범위는 아래 사항에 준하며 세부 내용은 설계도서에 따른다.

1) 장비설치공사 [실외기 옥외구조물 및 방진다이·외부 트레이 설치 포함]

구 분	내 용
냉난방 방식	시스템 냉난방기(EHP)
전체 설치수량	-시스템 냉·난방기 실내기 799대 (1way : 329대, 2way :10대, 4way : 460대) -시스템 냉·난방기 실외기 83대 (1등급 : 82대 , ECO : 1대) -싱글 냉·난방기 9대 [ 실내기·실외기 포함 ] (싱글4way : 1대, 스탠드형 : 6대, 벽걸이형 : 2대)

2) 기 설치된 노후 냉·난방기 및 배관 철거·운반 및 지정장소 설치

3) 시스템 냉·난방기 배관공사 등 냉·난방 가동을 위한 모든 공사 포함

※ 건축공사가 따로 없기에, 배관공사시 점검구 타공 및 마감공사 포함

4) 각 실외기 고정가능한 전용다이 설치

5) 시스템 냉·난방기 자동제어 컴퓨터 및 시스템 구축

3. 과업기간

본 과업은 각 건물별 교체일정을 구분하여 진행하며, 각 차수별 납품 및 검수에 따라 물품대금을 지급함. 단, 현장상황에 따라 일부 조정이 있을 수 있음.

구분	건물	수행기간	비고
1차	예술관 AB동	계약체결일로부터 26.08.31까지
2차	의학관	26.10.01.부터 26.11.30.까지
3차	공학관, 자연과학1관	27.01.01.부터 27.02.28.까지

4. 현장대리인 및 현장요원

현장대리인 및 현장요원은 감독원과 협의하여 상주시키며 현장관리 및 안전시공 책임을 담당하게 한다.

5. 검수

시공이 완료되었을 때에는 감독원이 성능검사를 확인한 검수확인서를 받아야 한다.

6. 성능보장

1) 정기점검 및 수리

가) 시공자는 무상보증수리기간 중 3개월 이내 1회 이상 정기점검을 실시하여야 하며 수시점검 및 기타 수리 요구 시 24시간 내 출장 방문하여 조치하여야 한다.

나) 수리기간이 5일 이상을 초과 할 경우 동종이상의 제품으로 대체 조치하여야 한다.

2) 하자보수

시공자는 사용자의 고의 또는 과실 및 천재지변으로 인한 사고를 제외하고 공사완료일로부터 EHP 압축기는 5년, 부품(센서 등)은 2년 동안 발생하는 모든 하자에 대한 책임을 져야 한다.

3) 유지보수

신규 설치하는 제품은 공사완료일로부터 2년까지 유지보수 관리를 수행하며 서비스 전문 인력 지원, 필터세척, 사전점검 등 기 계약된 업체의 유지보수 내용과 동일하게 준수한다.

7. 기타사항

설계 도면과 안내서의 내용이 상이하거나 도면 및 내역에 명기되지 아니한 사항 및 기타 의문사항이 있을 시 감독원과 상의하여 시공하여야 하며, 해석이 상이할 시는 발주처의 해석을 우선으로 한다.

제2장.    특별설명

1. 시스템의 개요

1) 우리 대학에 기존 설치된 실내·외기 간의 통신제어방식과 동일하거나 호환 가능하여야 한다.

2. 공사의 시행

1) 설계도서에 배치된 실내외기 위치를 준수하여 설치하며, 배치면적 또는 도면상의 배치 면적을 초과하지 않도록 한다.

2) 공사 진행시 변경부분에 대한 SHOP DWG을 하여 감독관에게 승인도를 제출하여 승인을 받아야 한다.

3) 최종 준공도면은 CAD파일로 작성 제출하여야 하며, 공사사진은 특기가 있거나 감독원이 필요하다고 지시하는 공정에 대하여 제출 한다.

4) 본 공사에 사용하는 모든 자재는 KS신품을 사용함을 원칙으로 한다.

5) 실내기 및 실외기 연결 각종 배관(냉매, 배수, 제어, 전원) 노출부위는 배관 케이싱 필히 설치한다.

6) 공사 시공 중 지면 및 기존 건축물의 변경 또는 손상부분은 공사 준공 기준내에 원상 복구 한다.

7) 공사 완료시에는 건물 내,외의 보양·정돈 및 청소를 완전히 하여야 한다.

8) 배관공사시 건축공사가 별도로 진행되지않기에, 지정 위치에 점검구 설치 한다.

제3장.    공사 범위

1. 예술관AB동

No	품 목	규 격	수 량	비고
1	시스템 냉난방기(실내기)	1WAY	26
2	시스템 냉난방기(실내기)	4WAY	137
3	시스템 냉난방기(실외기)	EHP	18
4	시스템 냉난방기(실외기))	EHP(ECO)	1
5	냉난방기	스탠드	4	공연장 2EA 전시장 1EA 휴게실 1EA
6	냉난방기	벽걸이	2	조정실 1EA 영사실 1EA

2. 의학관

No	품 목	규 격	수 량	비고
1	시스템 냉난방기(실내기)	1WAY	199
2	시스템 냉난방기(실내기)	2WAY	10
3	시스템 냉난방기(실내기)	4WAY	137
4	시스템 냉난방기(실외기)	EHP	33

3. 자연과학 1관

No	품 목	규 격	수 량	비고
1	시스템 냉난방기(실내기)	1WAY	55
2	시스템 냉난방기(실내기)	4WAY	85
3	시스템 냉난방기(실외기)	EHP	15
4	시스템 냉난방기(싱글)	4WAY(싱글)	1

4.공학관

No	품 목	규 격	수 량	비고
1	시스템 냉난방기(실내기)	1WAY	49
2	시스템 냉난방기(실내기)	4WAY	101
3	시스템 냉난방기(실외기)	EHP	16
4	냉난방기	스탠드	2	전기실 1EA 네트워크장비실 1EA

Ⅱ. 구매품목

※ 참고모델은 세부규격의 참조를 위해 기재한 것으로 동일 모델이 아니더라도 동등 이상 규격이면 응찰 가능함

1. 예술관 AB동

번호

품목

단위

수량

모델명

1

시스템 냉난방기(실내기-1WAY)

대

26

국  문 : 시스템 냉난방기(실내기 – 1way)

■ Specification

- 바람 없이 시원한 무풍 냉방

- 온습도 자동감지 및 바람각도 조절

- 무풍지능냉방

- 무풍 냉방, 청정, 균일냉방

- 간편한 물세척 가능한 고급 극세필터

■ 용량별 제품사양

모델명	성능(kw) (냉방/난방)	소비전력(W) (냉방/난방)	제품치수 (W x H x D)	수 량(개)
AM023BN1PBH1	2.3/2.6	23/23	(970*135*410)	12
AM032BN1PBH1	3.2/3.6	26/26	(970*135*410)	11
AM040BN1PBH1	4.0/4.5	35/35	(970*135*410)	3
합 계				26

비고

※ 우리 대학에 기 설치되어 있는 시스템 냉난방기와 통신제어가 가능한 제품이어야 함

※ 중앙제어 시스템·소프트웨어 구축 및 입력

※ 실내기 판넬(청정필터), 배관 및 시운전 포함

번호

품목

단위

수량

모델명

2

시스템 냉난방기(실내기-4WAY)

대

137

국  문 : 시스템 냉난방기(실내기 – 4way)

■ Specification

- 바람 없이 시원한 무풍 냉방

- 온습도 자동감지 및 바람각도 조절

- 무풍지능냉방

- 무풍 냉방, 청정, 균일냉방

- 간편한 물세척 가능한 고급 극세필터

■ 용량별 제품사양

모델명	성능(kw) (냉방/난방)	소비전력(W) (냉방/난방)	제품치수 (W x H x D)	수 량(개)
AM052BN4DBH1	5.2/6.0	34/34	(840*204*840)	15
AM060BN4DBH1	6.0/6.8	34/34		26
AM072BN4DBH1	7.2/8.1	42/42		9
AM083BN4DBH1	8.3/9.3	50/50		8
AM100BN4DBH1	10.0/11.0	73/73		51
AM110BN4DBH1	11.0/12.8	82/82	840*246*840	19
AM130BN4DBH1	13.0/14.5	77/77	840*288*840	2
AM145BN4DBH1	14.5/16.3	99/99		7
합 계				137

비고

※ 우리 대학에 기 설치되어 있는 시스템 냉난방기와 통신제어가 가능한 제품이어야 함

※ 중앙제어 시스템·소프트웨어 구축 및 입력

※ 실내기 판넬(청정필터), 배관 및 시운전 포함

번호

품목

단위

수량

모델명

3

시스템 냉난방기(실외기-프라임)

대

18

국  문 : 시스템 냉난방기(실외기-프라임)

■ Specification

- 프라임 제품

- 에너지 소비효율 1등급

- 인버터 압축기 기술

- 인버터 회로 냉각매각 시스템- 대풍량 FAN

- NET 신기술 인증 Flash Injection기술

■ 용량별 제품사양

모델명	성능(kw) (냉방/난방)	소비전력(kW) (냉방/난방)	제품치수 (W x H x D)	수 량(개)
AM100AXVHHH1	29.0/32.6	8.10/8.00	930*1,695*765	1
AM140AXVHHH1	40.6/45.7	10.90/11.00	1,295*1,695*765	2
AM160AXVHHH1	46.4/52.2	14.70/13.70		3
AM180AXVHHH1	52.2/59.1	19.50/16.90		2
AM220AXVHHH1	63.80/71.80	22.00/19.00	1,860*1,695*765	2
AM280AXVHHH1SY	81.2/91.7	27.60/24.90	(930*1,695*765)*1+ (1,295*1,695*765)*1	1
AM320AXVHHH1SY	91.8/102.2	36.90/29.00		1
AM360AXVHJH1SY	104.4/118.2	39.00/33.80	(1,295*1,695*765)*2	1
AM400AXVHHH1SY	114.0/126.0	52.60/36.40		2
AM420AXVHHH1SY	120.8/134./	45.00/37.00	(930*1,695*765)*2+ (1,295*1,695*765)*1	1
AM460AXVHHH1SY	133.4/150.5	44.80/41.40	(930*1,695*765)*1+ (1,296*1,695*765)*2	2
합 계				18

비고

※ 우리 대학에 기 설치되어 있는 시스템 냉난방기와 통신제어가 가능한 제품이어야 함

※ 중앙제어 시스템·소프트웨어 구축 및 입력

※ 실외기 전용다이 설치후 고정 / 배관 및 트레이 설치 포함

번호

품목

단위

수량

모델명

4

시스템 냉난방기(실외기-ECO)

대

1

국  문 : 시스템 냉난방기(실외기 – ECO)

■ Specification

- ECO 제품

- 공간 활용도 극대화

- 고성능,고효율 및 내구성이 강한 실외기

- 전면 토출형 국대 최대 용량

- 다양한 공간에 자유로운 설치 가능

■ 용량별 제품사양

모델명	명칭	성능(kw) (냉방/난방)	소비전력(kw) (냉방/난방)	제품치수 (W x H x D)	수량(개)
AM120KXMDHH1	ECO	33.6/7.8	9.81/9.51	(940*1,630*460)	1
합 계					1

비고

※ 우리 대학에 기 설치되어 있는 시스템 냉난방기와 통신제어가 가능한 제품이어야 함

※ 중앙제어 시스템·소프트웨어 구축 및 입력

※ 실외기 전용다이 설치후 고정 / 배관 및 트레이 설치 포함

번호

품목

단위

수량

모델명

5

냉난방기(스탠드)

대

4

국  문 : 냉난방기(스탠드)

■ Specification

- 폭 넓은 냉난방 운전범위

- 열 손실을 줄이는 냉풍 방지 제어

- 편리한 관리 및 세척

■ 용량별 제품사양

모델명	명칭	성능(kw) (냉방/난방)	소비전력(kw) (냉방/난방)	제품치수 (W x H x D)	수량(개)
AP230CNPDHH1	실내기	23.00/26.00	7.80/7.10	(1,100*1,800*485)	1
AP230CXPDHH1	실외기			(940*1,690*460)
AP290CNPDHH1	실내기	29.00/33.00	11.50/10.00	(1,100*1,800*485)	3
AP290CXPDHH1	실외기			(940*1,630*460)
합 계					4

비고

※ 실외기 전용다이 설치후 고정 / 배관 및 트레이 설치 포함

번호

품목

단위

수량

모델명

6

냉난방기(벽걸이)

대

2

국  문 : 냉난방기(벽걸이)

■ Specification

- 벽걸이 냉난방기

- 사계절 에어컨

■ 용량별 제품사양

모델명	명칭	성능(kw) (냉방/난방)	소비전력(kw) (냉방/난방)	제품치수 (W x H x D)	수량(개)
AR60F07C11WNKO	실내기	2.70/3.20	0.53/0.62	(1055x299x215)	2
AR60F07C11WXKO	실외기			(880x798x310)
합 계					2

비고

※ 실외기 전용다이 설치후 고정 / 배관 및 트레이 설치 포함

2. 의학관

번호

품목

단위

수량

모델명

1

시스템 냉난방기(실내기-1WAY)

대

199

국  문 : 시스템 냉난방기(실내기 – 1WAY)

■ Specification

- 바람 없이 시원한 무풍 냉방

- 온습도 자동감지 및 바람각도 조절

- 무풍지능냉방

- 무풍 냉방, 청정, 균일냉방

- 간편한 물세척 가능한 고급 극세필터

■ 용량별 제품사양

모델명	성능(kw) (냉방/난방)	소비전력(W) (냉방/난방)	제품치수 (W x H x D)	수 량(개)
AM020BN1PBH1	2.0/2.3	23/23	(970*135*410)	22
AM023BN1PBH1	2.3/2.6	23/23	(970*135*410)	3
AM032BN1PBH1	3.2/3.6	26/26	(970*135*410)	144
AM040BN1PBH1	4.0/4.5	35/35	(970*135*410)	28
AM052BN1PBH1	5.2/6.0	59/59	(1,200*138*450)	2
합 계				199

비고

※ 우리 대학에 기 설치되어 있는 시스템 냉난방기와 통신제어가 가능한 제품이어야 함

※ 중앙제어 시스템·소프트웨어 구축 및 입력

※ 실내기 판넬(청정필터), 배관 및 시운전 포함

번호

품목

단위

수량

모델명

2

시스템 냉난방기(실내기-2WAY)

대

10

국  문 : 시스템 냉난방기(실내기 – 2WAY)

■ Specification

- 바람 없이 시원한 무풍 냉방

- 온습도 자동감지 및 바람각도 조절

- 무풍지능냉방

- 무풍 냉방, 청정, 균일냉방

- 간편한 물세척 가능한 고급 극세필터

■ 용량별 제품사양

모델명	성능(kw) (냉방/난방)	소비전력(W) (냉방/난방)	제품치수 (W x H x D)	수 량(개)
AM052CN2DBH1	5.2/6.0	34/34	(890*230*575)	8
AM072CN2DBH1	7.2/8.1	43/49	(890*230*575)	2
합 계				10

비고

※ 우리 대학에 기 설치되어 있는 시스템 냉난방기와 통신제어가 가능한 제품이어야 함

※ 중앙제어 시스템·소프트웨어 구축 및 입력

※ 실내기 판넬(청정필터), 배관 및 시운전 포함

번호

품목

단위

수량

모델명

3

시스템 냉난방기(실내기-4WAY)

대

137

국  문 : 시스템 냉난방기(실내기 – 4WAY)

■ Specification

- 바람 없이 시원한 무풍 냉방

- 온습도 자동감지 및 바람각도 조절

- 무풍지능냉방

- 무풍 냉방, 청정, 균일냉방

- 간편한 물세척 가능한 고급 극세필터

■ 용량별 제품사양

모델명	성능(kw) (냉방/난방)	소비전력(W) (냉방/난방)	제품치수 (W x H x D)	수 량(개)
AM052BN4DBH1	5.2/6.0	34/34	(840*204*840)	9
AM060BN4DBH1	6.0/6.8	34/34	(840*204*840)	18
AM072BN4DBH1	7.2/8.1	42/42	(840*204*840)	9
AM083BN4DBH1	8.3/9.3	50/50	(840*204*840)	22
AM100BN4DBH1	10.0/11.0	73/73	(840*204*840)	37
AM110BN4DBH1	11.0/12.8	82/82	(840*246*840)	13
AM130BN4DBH1	13.0/14.5	77/77	(840*288*840)	9
AM145BN4DBH1	14.5/16.3	99/99	(840*288*840)	20
합 계				137

비고

※ 우리 대학에 기 설치되어 있는 시스템 냉난방기와 통신제어가 가능한 제품이어야 함

※ 중앙제어 시스템·소프트웨어 구축 및 입력

※ 실내기 판넬(청정필터), 배관 및 시운전 포함

번호

품목

단위

수량

모델명

4

시스템 냉난방기(실외기-EHP)

대

33

국  문 : 시스템 냉난방기(실외기 - EHP)

■ Specification

- 프라임 제품

- 에너지 소비효율 1등급

- 인버터 압축기 기술

- 인버터 회로 냉각매각 시스템- 대풍량 FAN

- NET 신기술 인증 Flash Injection기술

■ 용량별 제품사양

모델명	명칭	성능(kw) (냉방/난방)	소비전력(kw) (냉방/난방)	제품치수 (W x H x D)	수량(개)
AM100AXVHHH1	DVM S2프라임	29.0/32.6	8.10/8.00	(930*1,695*765)	1
AM120AXVHHH1	DVM S2프라임	34.8/39.2	10.60/10.80	(930*1,695*765)	1
AM140AXVHHH1	DVM S2프라임	40.6/45.7	10.90/11.00	(1,295*1,695*765)	3
AM160AXVHHH1	DVM S2프라임	46.4/52.2	14.70/13.70	(1,295*1,695*765)	1
AM180AXVHHH1	DVM S2프라임	52.2/59.1	19.50/16.90	(1,295*1,695*765)	1
AM200AXVHHH1	DVM S2프라임	57.0/63.0	26.30/18.20	(1,295*1,695*765)	1
AM220AXVHHH1	DVM S2프라임	63.8/71.8	22.00/19.00	(1,860*1,695*765)	14
AM240AXVHHH1	DVM S2프라임	69.6/78.4	25.10/22.10	(1,860*1,695*765)	5
AM260AXVHHH1SY	DVM S2프라임	75.4/84.8	22.80/21.70	(930*1,695*765)*1+ (1,295*1,695*765)*1	2
AM320AXVHHH1SY	DVM S2프라임	91.8/102.2	36.90/29.00	(930*1,695*765)*1+ (1,295*1,695*765)*1	3
AM360AXVHHH1SY	DVM S2프라임	104.4/118.2	39.00/33.80	(1,295*1,695*765)*2	1
합 계					33

비고

※ 우리 대학에 기 설치되어 있는 시스템 냉난방기와 통신제어가 가능한 제품이어야 함

※ 중앙제어 시스템·소프트웨어 구축 및 입력

※ 실외기 전용다이 설치후 고정 / 배관 및 트레이 설치 포함

3. 자연과학 1관

번호

품목

단위

수량

모델명

1

시스템 냉난방기(실내기-1WAY)

대

55

국  문 : 시스템 냉난방기(실내기 – 1way)

■ Specification

- 바람 없이 시원한 무풍 냉방

- 온습도 자동감지 및 바람각도 조절

- 무풍지능냉방

- 무풍 냉방, 청정, 균일냉방

- 간편한 물세척 가능한 고급 극세필터

■ 용량별 제품사양

모델명	성능(kw) (냉방/난방)	소비전력(W) (냉방/난방)	제품치수 (W x H x D)	수 량(개)
AM020BN1PBH1	2.0/2.3	23/23	970*135*410	3
AM023BN1PBH1	2.3/2.6	23/23	970*135*410	1
AM032BN1PBH1	3.2/3.6	26/26	970*135*410	48
AM040BN1PBH1	4.0/4.5	35/35	970*135*410	3
합 계				55

비고

※ 우리 대학에 기 설치되어 있는 시스템 냉난방기와 통신제어가 가능한 제품이어야 함

※ 중앙제어 시스템·소프트웨어 구축 및 입력

※ 실내기 판넬(청정필터), 배관 및 시운전 포함

번호

품목

단위

수량

모델명

2

시스템 냉난방기(실내기-4WAY)

대

85

국  문 : 시스템 냉난방기(실내기 – 4way)

■ Specification

- 바람 없이 시원한 무풍 냉방

- 온습도 자동감지 및 바람각도 조절

- 무풍지능냉방

- 무풍 냉방, 청정, 균일냉방

- 간편한 물세척 가능한 고급 극세필터

■ 용량별 제품사양

모델명	성능(kw) (냉방/난방)	소비전력(W) (냉방/난방)	제품치수 (W x H x D)	수 량(개)
AM052BN4DBH1	5.2/6.0	34/34	840x204x840	8
AM060BN4DBH1	6.0/6.8	34/34	840x204x840	2
AM072BN4DBH1	7.2/8.1	42/42	840x204x840	8
AM083BN4DBH1	8.3/9.3	50/50	840x204x840	5
AM100BN4DBH1	10.0/11.0	73/73	840x204x840	11
AM110BN4DBH1	11.0/12.8	82/82	840x246x840	42
AM130BN4DBH1	13.0/14.5	77/77	840x288x840	6
AM145BN4DBH1	14.5/16.3	99/99	840x288x840	3
합 계				85

비고

※ 우리 대학에 기 설치되어 있는 시스템 냉난방기와 통신제어가 가능한 제품이어야 함

※ 중앙제어 시스템·소프트웨어 구축 및 입력

※ 실내기 판넬(청정필터), 배관 및 시운전 포함

번호

품목

단위

수량

모델명

3

시스템 냉난방기(실외기-EHP)

대

15

국  문 : 시스템 냉난방기(실외기 - EHP)

■ Specification

- 프라임 제품

- 에너지 소비효율 1등급

- 인버터 압축기 기술

- 인버터 회로 냉각매각 시스템- 대풍량 FAN

- NET 신기술 인증 Flash Injection기술

■ 용량별 제품사양

모델명	명칭	성능(kw) (냉방/난방)	소비전력(kw) (냉방/난방)	제품치수 (W x H x D)	수량(개)
AM160AXVHHH1	DVM S2프라임	40.6/457.	10.9/11.0	1295*1695*765	1
AM180AXVHHH1	DVM S2프라임	52.2/59.1	19.5/16.9	1295*1695*765	1
AM220AXVHHH1	DVM S2프라임	63.8/71.8	22.0/19.0	1860*1695*765	2
AM240AXVHHH1	DVM S2프라임	69.6/78.4	25.10/22.10	1860*1695*765	3
AM260AXVHHH1SY	DVM S2프라임	75.4/84.8	22.80/21.70	(930*1695*765)* (1295*1695*765)	6
AM280AXVHHH1SY	DVM S2프라임	81.2/91.7	27.60/24.90	(930*1695*765)* (1295*1695*765)	1
AM300AXVHHH1SY	DVM S2프라임	86.0/95.6	34.40/26.20	(930*1695*765)* (1295*1695*765)	1
합 계					15

비고

※ 우리 대학에 기 설치되어 있는 시스템 냉난방기와 통신제어가 가능한 제품이어야 함

※ 중앙제어 시스템·소프트웨어 구축 및 입력

※ 실외기 전용다이 설치후 고정 / 배관 및 트레이 설치 포함

번호

품목

단위

수량

모델명

4

시스템 냉난방기(싱글4WAY)

대

1

국  문 : 시스템 냉난방기(싱글4WAY)

■ Specification

- 에너지 소비효율 1등급

- 직바람없이 시원한 무풍냉방

- 절전냉방으로 에너지 절감

■ 용량별 제품사양

모델명	명칭	성능(kw) (냉방/난방)	소비전력(kw) (냉방/난방)	제품치수 (W x H x D)	수량(개)
AC072CN4PBH1	실내기	7.2/9.00	1.81/2.00	840*288*840	1
AC072CXAPBH1	실외기			940*1210*330
합 계					1

비고

※ 우리 대학에 기 설치되어 있는 시스템 냉난방기와 통신제어가 가능한 제품이어야 함

※ 중앙제어 시스템·소프트웨어 구축 및 입력

※ 실외기 전용다이 설치후 고정 / 실내기 판넬 포함 / 배관 및 트레이 설치 포함

4. 공학관

번호

품목

단위

수량

모델명

1

시스템 냉난방기(실내기-1WAY)

대

49

국  문 : 시스템 냉난방기(실내기 – 1way)

■ Specification

- 바람 없이 시원한 무풍 냉방

- 온습도 자동감지 및 바람각도 조절

- 무풍지능냉방

- 무풍 냉방, 청정, 균일냉방

- 간편한 물세척 가능한 고급 극세필터

■ 용량별 제품사양

모델명	성능(kw) (냉방/난방)	소비전력(W) (냉방/난방)	제품치수 (W x H x D)	수 량(개)
AM020BN1PBH1	2.0/2.8	23/23	1,198*34*500	8
AM023BN1PBH1	2.3/2.6	23/23		2
AM032BN1PBH1	3.2/3.6	26/26		39
합 계				49

비고

※ 우리 대학에 기 설치되어 있는 시스템 냉난방기와 통신제어가 가능한 제품이어야 함

※ 중앙제어 시스템·소프트웨어 구축 및 입력

※ 실내기 판넬(청정필터), 배관 및 시운전 포함

번호

품목

단위

수량

모델명

2

시스템 냉난방기(실내기-4WAY)

대

101

국  문 : 시스템 냉난방기(실내기 – 4way)

■ Specification

- 바람 없이 시원한 무풍 냉방

- 온습도 자동감지 및 바람각도 조절

- 무풍지능냉방

- 무풍 냉방, 청정, 균일냉방

- 간편한 물세척 가능한 고급 극세필터

■ 용량별 제품사양

모델명	성능(kw) (냉방/난방)	소비전력(W) (냉방/난방)	제품치수 (W x H x D)	수 량(개)
AM052BN4DBH1	5.2/6.0	34/34	(840*204*840)	4
AM060BN4DBH1	6.0/6.8	34/34		1
AM072BN4DBH1	7.2/8.1	42/42		21
AM083BN4DBH1	8.3/9.3	50/50		29
AM100BN4DBH1	10.0/11.0	73/73		23
AM110BN4DBH1	11.0/12.8	82/82	840*246*840	8
AM130BN4DBH1	13.0/14.5	77/77	840*288*840	2
AM145BN4DBH1	14.5/16.3	99/99		13
합 계				101

비고

※ 우리 대학에 기 설치되어 있는 시스템 냉난방기와 통신제어가 가능한 제품이어야 함

※ 중앙제어 시스템·소프트웨어 구축 및 입력

※ 실내기 판넬(청정필터), 배관 및 시운전 포함

번호

품목

단위

수량

모델명

3

시스템 냉난방기(실외기)

대

16

국  문 : 시스템 냉난방기(실외기)

■ Specification

- 프라임 제품

- 에너지 소비효율 1등급

- 인버터 압축기 기술

- 인버터 회로 냉각매각 시스템- 대풍량 FAN

- NET 신기술 인증 Flash Injection기술

■ 용량별 제품사양

모델명	성능(kw) (냉방/난방)	소비전력(kW) (냉방/난방)	제품치수 (W x H x D)	수 량(개)
AM200AXVHHH1	57.0/63.0	26.30/18.20	1,295*1,695*765	1
AM220AXVHHH1	63.8/71.8	18.70/18.80	(930*1,695*765)*2	4
AM240AXVHHH1	69.6/78.4	21.20/21.60	(930*1,695*765)*2	5
AM260AXVHHH1SY	75.4/84.8	22.80/21.70	(930*1,695*765)*1+ (1,295*1,695*765)*1	1
AM280AXVHHH1SY	81.2/91.7	27.60/24.90		4
AM300AXVHHH1SY	86.0/95.6	34.40/26.20		1
합 계				16

비고

※ 우리 대학에 기 설치되어 있는 시스템 냉난방기와 통신제어가 가능한 제품이어야 함

※ 중앙제어 시스템·소프트웨어 구축 및 입력

※ 실외기 전용다이 설치후 고정 / 배관 및 트레이 설치 포함

번호

품목

단위

수량

모델명

4

냉난방기(스탠드)

대

2

국  문 : 냉난방기(스탠드)

■ Specification

- 폭 넓은 냉난방 운전범위

- 열 손실을 줄이는 냉풍 방지 제어

- 편리한 관리 및 세척

■ 용량별 제품사양

모델명	명칭	성능(kw) (냉방/난방)	소비전력(kw) (냉방/난방)	제품치수 (W x H x D)	수량(개)
AP110CNPDBC1	실내기	11.00/ -	4.20/ -	(610*1,850*400)	2
AC110CXADBC1	실외기			(940*998*330)
합 계					2

비고

※ 실외기 전용다이 설치후 고정 / 배관 및 트레이 설치 포함